罗定市人民医院中央空调系统及分体空调维保服务采购项目

需  求  书

（一）维修保养服务设备及服务内容包括：

纳入本次保养项目的空调设备名称、数量及服务内容情况如下表。

| 序号 | 项目名称、内容 | 单价 | 数量 | 总价 （金额）元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克-风冷热泵机组； 服务内容：定期对风冷热泵机组进行巡查，检查机组的运行数据。另外，在保养过程需更换零件时，所更换的零件单件价格在100元以下的由维保方负责，单件价格超过100元以上的由院方负责。 | 元/套 | 2套 |  |  |
| 2 | 中央空调末端风机盘管：（含末端风机盘管452台，新风机组13台） 服务内容：定期进行三次的清洗，包括滤网、翅片。每年保养期（除更换电机外）对465台末端风机盘管及新风机组进行维修、保养，包括维修中更换配件、人工费、易耗品。 | 元/台 | 465台 （含末端风机盘管452台，新风机组13台） |  |  |
| 3 | 冷却塔：共600RT 服务内容：每年对塔内进行清洗，对轴承等传动机构加注润滑油等。保养期内项目部分包干形式，（除填料的更换、塔体部分玻璃钢、电机、轴承及轴承支撑座外）含配件，人工费、易耗品。 | 元/套 | 2套 （600RT） |  |  |
| 4 | 冷冻、冷却水泵 服务内容：定期对机房内的冷冻、冷却水泵进行巡查，检查水泵的运行状况，并且每年停机后对传动部份进行加注润滑油。保养期内项目部分包干形式，（除电机烧坏线圈重绕或重新购买以及机封、轴承外）其他维修所需的零配件由维保方负责。 | 元/台 | 8台 |  |  |
| 5 | 冷却水、冷冻水系统 服务内容：保养期内项目部分包干形式，包括管道外露生锈部分的除锈油漆/每年一次，保温层修补，失效阀门的更换。 | 元/套 | 2套 (各1套) |  |  |
| 6 | 中央空调系统电源、配电柜 服务内容：定期对机房内机组的配电系统、控制系统进行检查，包括电压、电流检测以及在运行过程中各参数的比对。保养期内项目需更换的配件单件价格在100元以下的由维保方负责，单件价格超过100元以上的由院方负责。 | 元/套 | 23套 |  |  |
| 7 | 二期住院楼十楼设备间模块机组 （包括：手术室部份：组合式医用净化机组以及排风机、水系统、风系统等设备。 ICU病房部份：组合式医用净化机组以及排风机、水系统、风系统等设备。 产房部份：组合式医用净化机组以及排风机、水系统、风系统等设备。 服务内容：定期对手术室间内的净化设备进行巡查，检查净化空调机组运行参数是否正常。保养期内项目需更换的配件单件价格在100元以下的由维保方负责，单件价格超过100元以上的由院方负责。 | 元/套 | 10套 |  |  |
| 8 | 门诊楼中央空调系统 服务内容：定期对机组系统进行巡查；每年对末端风机盘管进行三次清洗。其中：冷水主机：6台；末端风机盘管：98台；新风机组：3台。保养期内项目需更换的配件单件价格在100元以下的由维保方负责，单件价格超过100元以上的由院方负责。 | 元/套 | 1套 |  |  |
| 9 | 急救中心中央空调系统 服务内容：定期对风冷热泵机组进行检查；每年对末端风机盘管进行清洗三次。含风冷热泵机组4台；末端风机盘管86台；新风机组3台。保养期内项目需更换的配件单件价格在100元以下的由维保方负责，单件价格超过100元以上的由院方负责。 | 元/套 | 1套 |  |  |
| 合计 | （从2026年2月1日至2027年1月31日止服务期间费用） 大写：人民币XXX |  |  | 元 |  |

住院部三期中央空调系统、供暖系统、热回收系统维保设备清单计价：

| 序号 | 项目名称、内容 | 单价 | 数量 | 总价 （金额）元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔:3套，共900RT 服务内容：每年对塔内进行清洗，对轴承等传动机构加注润滑油等。保养期内项目部分包干形式，（除填料的更换、塔体部份玻璃钢、电机、轴承及轴承支撑座外）含配件，人工费、易耗品。（含天面集雨系统维护） | 元/套 | 3套 （900RT） |  |  |
| 2 | 中央空调末端风机盘管及空气处理机组（约克品牌）（其中末端风机盘管机组：385台；空气处理机组：34台，合计：419台） 服务内容：对末端风机盘管机组及空气处理机组每年进行三次的清洗。每年保养期内（除更换电机外）对419台末端风机盘管及空气处理机组进行维修、保养，包括维修中更换配件、人工费、易耗品。 | 元/台 | 419台 （含末端风机盘管385台，空气处理机组34台） |  |  |
| 3 | 冷冻、冷却水泵 服务内容：定期对机房内的冷冻、冷却水泵进行巡查，检查水泵的运行状况，并且每年停机后对传动部份进行加注润滑油。保养期内项目部分包干形式，（除电机烧坏线圈重绕或重新购买、以及机封、轴承外）其他维修所需的零配件由维保方负责。 | 元/套 | 8套 |  |  |
| 4 | 中央空调系统电源、配电系统、变频系统控制柜 服务内容：定期对机房内机组的配电电源、控制系统进行检查，包括电压电流的检测以及在运行中对参数的比对。保养期内项目需更换的配件单件价格在100元以下的由维保方负责，单件价格超过100元以上的由院方负责。 | 元/套 | 3套 |  |  |
| 5 | 冷却水、冷冻水系统 服务内容：保养期内项目部分包干形式，包括管道外露部分生锈的除锈油漆/每年一次，保温层修补，失效阀门的更换。 | 元/套 | 1套 |  |  |
| 6 | 风冷热泵机组YWHA030HE 服务内容：定期对风冷热泵机组进行巡查，检查机组的运行数据。另外，在保养过程需更换零件时，所更换的零件单件价格在100元以下的由维保方负责，单件价格超过100元以上的由院方负责。 | 元/台 | 4台 |  |  |
| 7 | 供暖系统设备：风冷热泵机组（模块式）（双工况） 服务内容：定期对风冷热泵机组进行巡查，检查机组的运行数据。另外，在保养过程需更换零件时，所更换的零件单件价格在100元以下的由维保方负责，单件价格超过100元以上的由院方负责。 | 元/台 | 9台 |  |  |
| 合计 | （从2026年2月1日至2027年1月31日止服务期间费用） 大写：人民币XXX |  |  | 元 |  |

全院分体空调空调维保设备清单计价：

| 序号 | 项目名称、内容 | 单价 | 数量 | 总价 （金额）元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型冷库 服务内容：定期派出技术人员对小型冷库进行巡查，检查包括温度在内的各项参数是否正常。保养期内项目需更换的配件单件价格在100元以下的由维保方负责，单件价格超过100元以上的由院方负责。 | 元/座 | 2座 |  |  |
| 2 | 分体空调 服务内容：每年进行三次的室外挂机及室内风口清洗。保养期内项目维修时（除压缩机更换、线路板更换、铜管更换外）、拆装空调内外机、清洗外挂机、室内机使用的清洁剂等，所有零配件及耗材、人工费都由维保方负责。 | 元/台 | 510台 |  |  |
| 3 | 生物药物配置中心、实验室、康复门诊等空调系统及手术室、ICU病房的感应门、感应洗手槽、监控系统、给排水系统等 服务内容：定期派出技术人员进行巡查，及时响应各部门的维修项目。保养期内项目需更换的配件单件价格在100元以下的由维保方负责，单件价格超过100元以上的由院方负责。 | 元/套 | 1套 |  |  |
| 4 | 过滤器更换（包括手术室、ICU病房、产房、实验室等洁净区域） 服务内容：每年一次更换，包括初效、中效、高效过滤器。不定期检查过滤器的风量、风压情况。保养期内项目需更换的配件（除过滤器的框架及滤网芯（含高、中、低效）的更换费用由院方负责外）按全包干形式，由维保方提供。 | 元/台 | 92台 |  |  |
| 合计 | （从2026年2月1日至2027年1月31日止服务期间费用） 大写：人民币XXX |  |  | 元 |  |

注：上述的保养项目除不可抗力因素导致的（如地震、风灾、水灾、火灾以及人为故障）除外。

主要为冷媒型中央空调，中央空调配置的主机为水冷螺杆式冷水机组；净化空调配置的机组为约克产品，中央空调所使用的冷媒为原厂配置的。

（二）保养总体要求

保养总体要求：

1. 中央空调保养人员要遵守甲方一切规章制度，听从甲方指派人员的指导；

2. 专派中央空调保养领队或主管人员负责保养过程的安全协调工作，防止一切与保养现场有关联的意外事件的发生；

3. 在不影响甲方正常工作的情况下进行保养工作（如利用用餐时间或晚上休息时间等等），应做到文明施工，做好安全防护措施，并为实际操作人员购买相应的社会保险；

4. 要做好清洁完工后的现场清理工作；

5. 在保养施工期间，应严格遵守设备保养的安全操作规则，致使由于操作不当而发生事故；

6. 爱护一切财物，在保养过程中损坏财物，等价赔偿；

7. 保养中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担；

8. 保养时须保证建筑物外观，确保不损坏建筑物及建筑物外观整洁；

9. 每次上门服务都需记录，填写《保养记录登记表》并交空调使用部门负责人确认并签字；

10. 乙方应文明施工，统一着装，佩带工作证，并遵守维保现场的安全，保养过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在保养过程中发生事故、工作人员及其他人员受到伤害的由乙方负责，需方不负任何责任。

11. 保养人员应树立为医院，病人服务的思想，对病人及其家属态度和蔼，急病人所急，每次上门服务必须与空调系统使用部门负责人充分沟通，征得同意才可以实施，遇到空调机暂时不能修复时，保养人员要向空调系统使用部门负责人和病人解释原因、大概修复时间，征得使用部门和病人谅解，并尽快修复。

12. 保养后确保制冷设备及其附属设备安全运转使用，达到正常的制冷效果。

13. 为最终用户免费提供对设备维护、维修人员的使用培训，有义务指导空调的使用者，正确使用空调机。保证用户能够正常使用设备。

（三）保养服务具体要求

中央空调系统服务要求：

1. 冷水机组保养要求

（1） 正常运转中的维护（每次）

1）查压缩机冷冻油的油压及油量；

2）系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

3）检查有无不正常的声响、震动及高温；

4）检查冷凝器及冷却器的温度、压力；

5）检查各种阀门是否正常

6）检查冷水机出入水的温度及压力；

7）检查主电路上接线端子并压实；

8）检查电气控制部分；

9）检查机组润滑系统；

10）检查各仪表、控制器的工作状态；

11）保持设备处于清洁状态；

（2）年度间停机后的保养（每年一次）

1）检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

2）检查及制冷设备安全保护装置整定值；

3）检查压缩机冷冻油的油压及油量，检查压缩机电机绝缘情况；

4）检查并收紧电路上的各电线接点；

5）查电气控制部分；

2.空气处理设备保养要求

年度保养要求：

空气处理机的检查（每年一次）

空气处理机的保养（每年一次）

清理管路、除污（每年一次）

空气处理机的清扫、除尘（每年一次）

3.水系统保养要求

年度保养要求（每次）：

冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油。

电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。

冷却塔一般保养性检修，每年应进行一次塔内除垢及附属管道防锈油漆处理水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及修理。

紧急性维修处理：

- 为确保空调维修的及时性，乙方全天候24小时服务。星期一至星期日乙方应至少派出5名维修人员（白天4人，晚上1人）驻甲方所在地负责保养，接到报修后马上到现场处理。服从调配监督：按照以下修复时限承诺及时维修，做到保质保量，最快最好地满足医院使用需求。

- 修复时限：当乙方接到报修后，小修1小时内解决，中修24小时内解决，大修48小时内解决。小修项目指调整电源插座及插头、各功能调整、更换排水管等；中修项目指检漏、补漏、线路板维修等；

- 维修保养服务期间：维修保养服务期间为壹年