罗定市人民医院医用分子筛中心制氧设备系统

维保服务项目需求书

保养总体要求：

1、设备系统需定期更换的耗材（螺杆保护液、空气过滤器滤芯、油过滤器滤芯、油气分离器芯、纯度仪传感器和制氧主机耗材、配件等），同时完成维护、维保服务后的设备系统调试。

2、每年不低于4次整套设备系统维护、维保，且每次维保后需提供详细、完整、准确的巡检、保养、维护、更换配件清单、配件合格证明文件等文档资料。

3、维护、维保服务内容包含但不限于：更换消耗性易损性部件、更换机油、更换滤芯、主机除尘、设备系统配套的零部件保养及设备内部线路及元器件安全检查等，发现安全隐患零部件及时维修更换，保证设备系统正常稳定安全运行和医疗用氧安全。

4、服务响应要求：提供24小时*365天的的免费维修服务热线支持，当服务的设备发生故障时，服务商应立即响应，提供电话、网络等远程服务及在线技术支持。如以上技术支持2小时内无法解决设备故障，服务商须派遣工程师在24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

5、提供专业的使用培训及日常维护指导。

附件一：

维护、保养主要设备一览表（主要设备及组件）

（十楼医用分子筛中心制氧设备）

型号、规格：PTSI-4000Plus(双机组、变频节能、制氧和制压缩空气一体化设备)

| 主要组件 | 型号、规格 | 数量 | 其他情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制氧主机 | AS-N(1800SCFH) | 2台 | 运行良好 |
| 空压机 | R75N-A | 2台 | 同上 |
| 冷干机 | D990INR-A | 2台 | 同上 |
| 主路过滤器 | FA1000ID | 2台 | 同上 |
| 前级精密过滤器 | FA1000IG | 2台 | 同上 |
|  | FA800IG | 1台 | 同上 |
| 后级精密过滤器 | FA1000IH | 2台 | 同上 |
|  | FA800IH | 1台 | 同上 |
| 前级除菌过滤器 | FA150IA | 2台 | 同上 |
|  | FA800IA | 1台 | 同上 |
| 后级除菌过滤器 | F150IU | 2台 | 同上 |
|  | F810IU | 1台 | 同上 |
| 氧气流量计 | RCM | 2台 | 高准确度 |
| 氧气纯度仪 | MODEL 5100 | 2台 | 高准确度 |
| 电自动排水器 | EDV2000 | 2台 | 运行良好 |
| 感应式电自动无损排污阀 | ENL5 | 8台 | 运行良好 |
| 空气罐 | 3.0m³ | 2个 | 表面光洁，无泄漏 |
| 氧气罐 | 3.0m³ | 1个 | 表面光洁，无泄漏 |
| 氧气分气缸 | 4进4出卧式 | 1个 | 表面光洁，无泄漏 |
| 空气分气缸 | 4进4出卧式 | 1个 | 表面光洁，无泄漏 |

维护、保养主要设备一览表（主要设备及组件）

（三期负一层医用分子筛中心制氧设备）

型号、规格：PTSI-4000Plus(双机组、变频节能、制氧和制压缩空气一体化设备)

| 主要组件 | 型号、规格 | 数量 | 其他情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制氧主机 | AS-N(1800SCFH) | 2台 | 运行良好 |
| 空压机 | R75N-PTSI | 2台 | 同上 |
| 冷干机 | D990INR-PTSI | 2台 | 同上 |
| 主路过滤器 | FA1000ID | 2台 | 同上 |
| 前级精密过滤器 | FA1000IG | 3台 | 同上 |
| 后级精密过滤器 | FA1000IH | 3台 | 同上 |
| 前级除菌过滤器 | FA150IA | 2台 | 同上 |
|  | FA1000IA | 1台 | 同上 |
| 后级除菌过滤器 | F150IU | 2台 | 同上 |
|  | F1200IU | 1台 | 同上 |
| 氧气流量计 | RCM | 2台 | 高准确度 |
| 氧气纯度仪 | MODEL 5100 | 2台 | 高准确度 |
| 电自动排水器 | EDV2000 | 2台 | 运行良好 |
| 感应式电自动无损排污阀 | ENL5 | 8台 | 运行良好 |
| 空气罐 | 3.0m³ | 2个 | 表面光洁，无泄漏 |
| 氧气罐 | 3.0m³ | 2个 | 表面光洁，无泄漏 |
| 氧气分气缸 | 0.34m³ | 1个 | 表面光洁，无泄漏 |
| 空气分气缸 | 0.34m³ | 1个 | 表面光洁，无泄漏 |

维护、保养主要设备一览表（主要设备及组件）

（三楼医用分子筛中心制氧设备）

型号、规格：PTSI-2000Plus(双机组)

| 主要组件 | 型号、规格 | 数量 | 其他情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制氧主机 | AS-K(900SCFH) | 2台 | 运行良好 |
| 空压机 | RS30N-A | 2台 | 同上 |
| 冷干机 | D342INRiA | 1台 | 同上 |
|  | D390INRiA | 1台 | 同上 |
| 主路过滤器 | FA4000ID | 2台 | 同上 |
| 前级精密过滤器 | FA400IG | 2台 | 同上 |
| 后级精密过滤器 | FA400IH | 2台 | 同上 |
| 前级除菌过滤器 | GDK0018 | 2台 | 同上 |
| 后级除菌过滤器 | GDS0012 | 2台 | 同上 |
| 氧气流量计 | RCM | 1台 | 高准确度 |
| 氧气纯度仪 | AX3001 | 1台 | 高准确度 |
| 电自动排水器 | EDV2000 | 2台 | 运行良好 |
| 感应式电自动无损排污阀 | ENL5 | 6台 | 运行良好 |
| 空气罐 | 2.0m³ | 1个 | 表面光洁，无泄漏 |
| 氧气罐 | 2.0m³ | 1个 | 表面光洁，无泄漏 |

附件二：

维保服务耗材配件一览表

（十楼、三期负一层医用分子筛中心制氧设备）

型号、规格：PTSI-4000Plus(双机组、变频节能、制氧和制压缩空气一体化设备)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制氧主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制氧主机预过滤器芯 | Airsep (原装整套进口） | 配套 | 套 | 4 | 8000h |  |
| 2 | 制氧主机组合过滤器芯 | Airsep (原装整套进口） | 配套 | 套 | 4 | 8000h |  |
| 3 | 制氧主机压力表 | 专配 | 配套 | 套 | 12 | 10000h |  |
| 4 | 制氧主机维修包 | Airsep (原装整套进口） | 配套 | 套 | 8 | 8000h-13000h |  |
| 二、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气过滤器芯 | 专配 | 配套 | 套 | 16 | 2000h |  |
| 2 | 油过滤器芯 | 专配 | 配套 | 套 | 16 | 2000h |  |
| 3 | 油气分离器芯 | 专配 | 配套 | 套 | 8 | 4000h |  |
| 4 | 超级冷却剂 | 专配 | 配套 | 桶 | 16 | 4000h |  |
| 5 | 过滤器芯（主路） | 专配 | 配套 | 套 | 4 | 8000h |  |
| 6 | 精密过滤器芯（前级） | 专配 | 配套 | 套 | 6 | 8000h |  |
| 7 | 精密过滤器芯（后级） | 专配 | 配套 | 套 | 6 | 8000h |  |
| 8 | 除菌过滤器（前级）滤芯 | 专配 | 配套 | 套 | 6 | 8000h |  |
| 9 | 除菌过滤器（后级）滤芯 | 专配 | 配套 | 套 | 6 | 8000h |  |

维保服务耗材配件一览表

（三楼医用分子筛中心制氧设备）

型号、规格：PTSI-2000Plus(双机组)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级冷却剂 | 专配 | 配套 | 桶 | 6 | 4000h |  |
| 2 | 油气分离器芯 | 专配 | 配套 | 套 | 8 | 4000h |  |
| 3 | 空气过滤器芯 | 专配 | 配套 | 套 | 8 | 2000h |  |
| 4 | 油过滤器芯 | 专配 | 配套 | 套 | 8 | 2000h |  |
| 5 | 专用主路过滤器芯 | 专配 | 配套 | 套 | 2 | 8000h |  |
| 6 | 前级精密过滤器滤芯 | 专配 | 配套 | 套 | 2 | 4000h |  |
| 7 | 后级精密过滤器滤芯 | 专配 | 配套 | 套 | 2 | 4000h |  |
| 8 | 活性炭过滤器芯 | 专配 | 配套 | 套 | 2 | 8000h |  |
| 9 | 除菌过滤器滤芯 | 专配 | 配套 | 套 | 2 | 8000h |  |
| 10 | 制氧主机预过滤器芯 | Airsep (原装整套进口） | 配套 | 套 | 2 | 8000h |  |
| 11 | 制氧主机组合过滤器芯 | Airsep (原装整套进口） | 配套 | 套 | 2 | 8000h |  |